Приложение N 6

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации

**НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ   
И ТЕРРИТОРИЙ ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, кв. метров | Класс пожара | Тип щита [<\*>](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430184/154df4fb9f516f6cf550ee0464f11ef8aef3d1f8/#dst101423) |
| А, Б и В | 200 | A | ЩП-A |
| B | ЩП-B |
| E | ЩП-E |
| В | 400 | A | ЩП-A |
| E | ЩП-E |
| Г и Д | 1800 | A | ЩП-A |
| B | ЩП-B |
| E | ЩП-E |
| Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | - | ЩП-СХ |
| Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы | - | A | ЩПП |

--------------------------------

<\*> Условные обозначения щитов:

ЩП-A - щит пожарный для очагов пожара класса A;

ЩП-B - щит пожарный для очагов пожара класса B;

ЩП-E - щит пожарный для очагов пожара класса E;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.